Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI JELENTÉS

BESZÁMOLÓ

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG VIZIKÖZMŰVEINEK

ÜZEMELTETÉSÉRŐL

2013

Nagykovácsi, 2014. május						Oszoly Tamás

ügyvezető

A Nagykovácsi Víziközmű Kft. 1999. január 1.-én kezdte meg Nagykovácsi Község

víziközműveinek üzemeltetését, az Önkormányzattal 1998. decemberében kötött üze-

meltetési szerződés alapján.

A Kft-t Nagykovácsi Község Önkormányzata és a Fővárosi Csatornázási Művek Rt.

alapította 1998. december 16.-án, a Pest Megyei Bíróság mint cégbíróság  bejegyezte

a Cg.13-09-081682 számú cégjegyzékbe 1999. február 15.-én.

A Kft. a tulajdonosok közötti Együttműködési Megállapodásnak megfelelően 1998.

decemberében Megbízási Szerződést kötött a Fővárosi Csatornázási Művek Rt.-gal.

Felek az 1998-ban kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltakat újratárgyalták, és 2008. április 16-án a módosított Együttműködési Megállapodást és a kapcsolódó szerződéseket aláírták.

A Kft elkészítette az üzemeltetési szabályzatokat, melyeket a szakhatóságok jóvá-hagytak.

A Kft. kérte a viziközművek vízjogi üzemeltetési engedélyeinek nevére történő átírását. A vízügyi hatóság 2002. áprilisában vízjogi üzemeltetési engedélyt adott az ivóvízhálózat üzemeltetésére. A csatornahálózat üzemeltetési engedélyét a vízügyi hatóság 2008.11.21-én KTVF:48.460-3/2008 sz. határozatában adta ki.

Az egységes üzemeltetési engedély kiadását követően megvalósult szennyvizes beruházásokra a Kft megkérte az üzemeltetési engedélyt, azonban ezekre vonatkozó visszajelzést nem kapott a KDV KTVF-től. Ezek a kérelmek az alábbiak voltak:

- Antónia u.-Sport u. szennyvízcsatorna rekonstrukció (kérelem 2011. október 6., száma: 89/2011 Nk)

- Tinódi utcai (Akácfa u.-Telki út között) szennyvízcsatorna rekonstrukció (kérelem 2012. október 5., száma: 108/2012 Nk)

- Kossuth L. u-ban üzemelő szennyvízhálózat bővítése (kérelem 2012. október 5., száma: 107/2012 Nk)

A Nagykovácsi Önkormányzat megbízásából 2008-ban kiviteli terv készült az alábbi csatornarekonstrukciós feladatokra vonatkozóan:

- Kossuth L. u. (117. sz.-Petőfi S. u. között) szennyvízcsatorna rekonstrukció

- Táncsics M. u. (Erdő u.-Táncsics M. u. 8. sz. között) szennyvízcsatorna rekonstrukció

- Kossuth L. u. 56. előtti szennyvízcsatorna szakasz átépítése

Figyelembe véve az érintett csatornaszakaszok akkori műszaki állapotát a kivitelezési munkálatok - az Önkormányzat által lebonyolított közbeszerzési eljárást követően - 2008 év őszén megvalósultak, a vízjogi létesítési engedély kiadására azonban csak 2010. április 22.-én került sor. A KDV KTVF 2013. október 10.-én kelt, KTVF: 47968-1/2013 számú levelében tájékoztatást kért az Önkormányzattól a fenti munkálatok  állására vonatkozóan. Az Önkormányzat a szükséges tájékoztatást 2013. decemberében megküldte a Felügyelőség részére, a Kft pedig 2013. december 5.-én kelt, 138/2013 Nk. számon kérelmet nyújtott be a szennyvízhálózat egységes üzemeltetési engedélyének módosítására vonatkozóan.

Két ütemben - 2012 őszén és 2013 tavaszán - megtörtént a Séta utcai ivóvíz gerincvezeték átépítése. A Kft a vízjogi üzemeltetési engedélyt a beruházás lezárását követően 2013. június 11.-én kelt, 63/2013 Nk. sz. levelében kérte meg, amely alapján a KDV KTVF 2013. augusztus 21.-én kelt, KTVF: 43438-1/2013 sz. Határozatában módosította a települési ivóvíz hálózat vízjogi üzemeltetési engedélyét.

A déli üdülőterület Remeteszőlős néven önálló településsé vált. 2003-tól a terület ingatlanjait közvetlenül kiszolgáló víziközművek üzemeltetését nem a Nagykovácsi Viziközmű Kft. végzi.

A 2005. évben elkészült Nagykovácsi északi terület középső részének csatornázása.

A terület fogyasztói számára 2005 végén nyílt lehetőség az új szennyvízelvezető hálózatára történő rákötésre. 2006-ban megkezdődött a rákötések kivitelezése, az Önkormányzat ösztönzésére.

A rákötések számának növekedése 2013 évben is folytatódott az ingatlanok beépítésével párhuzamosan.

2013. év nyarán az ivóvíz szolgáltatás zavartalan volt.

A nyári-őszi időszak hosszantartó meleg és csapadékmentes volt, azonban nem jelentkezett probléma az igények kielégítésében.

Az ivóvíz fogyasztás az év során kiegyenlítetten alakult.

2012 áprilisától taggyűlési döntésnek megfelelően a Kft. kiszervezte a leolvasási, számlázási, díjbeszedési tevékenységét.

Ezen időponttól a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi ezt a tevékenységet.

Az ügyfélfogadás rendje változatlan, a fogyasztóváltozás, bekötési ügyintézés, mérőkkel kapcsolatos ügyintézések kapcsán az új Kossuth Lajos utcai Ügyfélforgalmi irodában fogadta ügyfeleit a Kft.  A Díjbeszedő Holding munkatársai ugyan ezen irodában és a Kft.-vel összehangolt időpontban tartott ügyfélfogadást.

A 2013. évi beruházási tervben a Kft. javasolta a Kossuth Lajos utcában több altalaji tűzcsap átépítését földfeletti kivitelűre, melyet az Önkormányzat elfogadott és a feladat bekerült a 2013. évi víziközmű beruházási tervbe.

2013. februárjában a Solidus Kft. elkészítette nagykovácsi szennyvíz főgyűjtőjének, központi átemelőinek és szennyvíz nyomócsövének (fővárosi csatlakozással), valamint az Északi terület szennyvízelvezetés II. ütemének megvalósítására vonatkozó tervdokumentációt, amelyre a KDV KTVF 2013. augusztus 30.-án kelt, KTVF: 13000-29/2013 számú Határozatában adta ki a vízjogi létesítési engedélyt.

A Kft.-nek a nagykovácsi víziközmű hálózatok üzemeltetésére vonatkozó szerződése 2013. december 15.-én lejárt, ezt követően az üzemeltetési feladatokat az Önkormányzattal kötött szerződés alapján a DMRV Zrt. vette át.

Jelen Üzleti Jelentésben a 2013. január 1.- december 15. közötti időszak adatai szerepelnek.

A Kft. eleget tett adatszolgáltatási kötelezettségeinek a MEKH felé, határidőre benyújtotta működési engedély kérelmét.  Tekintettel az Önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés lejártára, a Hivatal a kérelmet nem bírálta el, kijelölte üzemeltetőnek a DMRV Zrt.-t.

MŰSZAKI ADATOK:

Ivóvízellátó rendszer

vízhálózat

gerincvezeték összesen:  57.705 m

ófalu					22.735 m

északi terület				23.884 m

déli terület				  4.870 m

Pók - Savanyító területe		  6.216 m

összesen:	57.705 m

bekötővezeték összesen:  14.990 m

ivóvízhálózat összesen:  72.695 m

új vízbekötések száma

északi terület			             7 db

ófalu				             4 db

Pók - Savanyító területe	           10 db

összesen:        21 db

víztározók

Ponty utca				2x100 m3

Kálvária domb			2x500 m3

összesen:	  1200 m3 	távfelügyelet

nyomásfokozók

Ponty utca

(1+1) x 100 m3/h

H=98m		2db	Grundfos	CR 90-5 tip.

(1+1) x 50m3/h

H=50m		2db	Grundfos	CR 64-4-2 tip.

egyidejű kapacitás    200 m3/h     	távfelügyelet

Kálvária domb

(2+1) x 60 m3/h

H=60m		3db	szivattyú

Vogel	VDH 3.65/6-2 tip.kompakt nyomásfokozó berendezés

egyidejű kapacitás	100 m3/h    távfelügyelet (visszaszabályozott)

Erdő-Séta (2+1) x 14 m3/h

egyidejű kapacitás	28 m3/h    hibabejelzés

Barack utca			  7 m3/h    hibabejelzés

Lowara VDH 1.7/3-2

vízhálózati szerelvények

szakaszoló tolózár			   282 db

tűzcsapok				   264 db

közkutak				     14 db

ivókút              			       6 db

dísz csobogó				       1 db

nyomásszabályozók			     11 db

automata légtelenítő                                 1 db

Szennyvízelvezető rendszer

Csatornahálózat

szennyvíz gerinc:

ófalu					21.003 m

déli terület+budapesti felvezetés 	  4.298 m

északi terület				12.446 m

Pók - Savanyító területe		  5.220 m

összesen: 	42.967 m

bekötőcsatorna összesen:                    18.840 m

csatornahálózat összesen:                    61.807  m

új csatorna bekötések száma

északi terület				      26 db

ófalu					      11 db

Pók - Savanyító területe		      16 db

összesen:	      53 db

közbenső átemelő

Séta utca		GSM felügyeleti rendszer

összesen: 	       1 db

végátemelő

Rácski telep 	egyidejű kapacitás	  324 m3/h   távfelügyelet

(2+1 db Flygt CP 3300)

nyomócső

Rácski telep és Nap u. között (iker vezeték) 	        675 m

Nap u. laktanya között		                    447 m

laktanya és Rézsű utca között	                    216 m

összesen:	                  1338 m					Séta u. kisátemelő			                      81 m

mindösszesen:		                  	                 1 419 m

| Bekötések száma: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012. dec. 31-én |  | 2013. dec. 31-én | változás |
| ivóvíz: |  |  |  |  |  |  |  |
| lakossági |  |  | 2917 |  | 2938 |  | 21 |
| ebből: |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ófalu |  | 1564 |  | 1578 |  | 14 |
|  | észak |  | 1353 |  | 1360 |  | 7 |
| ipari |  |  | 84 |  | 84 |  | 0 |
| ebből: |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ófalu | 73 |  | 73 |  | 0 |
|  | észak | 11 |  | 11 |  | 0 |
|  | összesen: | 3001 |  | 3022 |  | 21 |
|  |  |  | 2012. dec. 31-én |  | 2013. dec. 31-én | változás |
| csatorna: |  |  |  |  |  |  |  |
| lakossági |  |  | 1868 |  | 1921 |  | 53 |
| ebből: |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ófalu |  | 1507 |  | 1534 |  | 27 |
|  | észak |  | 361 |  | 387 |  | 26 |
| ipari |  |  | 60 |  | 60 |  | 0 |
| ebből: |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ófalu |  | 56 |  | 56 |  | 0 |
|  | észak |  | 4 |  | 4 |  | 0 |
| összesen: |  |  | 1928 |  | 1981 |  | 53 |

Ivóvíz mennyiségek:

|  | 2011 tény | 2012 tény | 2013 tény |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vásárlás összesen, m3/év | 503304 | 535 272 | 635 089 |  |
| vásárlás Nagykovácsi részére | 446847 | 476 504 | 579 129 |  |
| vásárlás ÉTV Kft. részére | 56457 | 58758 | 55 960 |  |

|  | 2011 tény | 2012 tény | 2013 tény |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| értékesítés, összesen, m3/év | 402 959 | 411 323 | 429 342 |  |
| Nagykovácsi | 346 502 | 352 555 | 373 382 |  |
| lakossági | 302 519 | 293 003 | 318 529 |  |
| ipari | 43 983 | 59 552 | 54 853 |  |
| ÉTV részére | 56 457 | 58 768 | 55 960 |  |
| hatásfok | 0,80 | 0,77 | 0,68 |  |

Szennyvízmennyiségek:

| FCSM-nek átadott, m3/év | 2011 tény | 2012 tény | 2013 tény |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vásárlás összesen | 286 834 | 280 628 | 292 453 |  |
| vásárlás Nagykovácsi részére | 247 907 | 243 964 | 237 974 |  |
| vásárlás ÉTV Kft részére | 38 927 | 36 664 | 38 711 |  |

|  | 2011 tény | 2012 tény | 2013 tény |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| értékesítés m3 | 246 308 | 255 081 | 254 378 |  |
| Nagykovácsi összesen | 207 381 | 218 417 | 215 667 |  |
| lakossági | 188 630 | 199 483 | 196 621 |  |
| ipari | 18 751 | 18 934 | 19 046 |  |
| ÉTV Kft részére | 38 927 | 36 664 | 38 711 |  |

Jelentősebb meghibásodások

2013. évben jelentős, hosszabb idejű szolgáltatás kieséssel járó műszaki probléma nem volt sem az ivóvízellátó sem a szennyvízelvezető rendszeren.

Az elmúlt évek során sok gondot okozó áramkimaradásból jelentkező szolgáltatatás kiesés 2013-ban nem jelentkezett. Vihar következtében kialakult áramszünet egyszer fordult elő szeptember 16.-án, amely érintette a vízellátást (Amúr utcai nyomásfokozó), de vízhiányt nem okozott.

Az alábbi jelentősebb meghibásodások történtek a víziközmű hálózaton:

2013 január hónapban a Száva utcai DN150 mm-es KM PVC gerincvezetéken jelentkezett csőtörés az útpályában lévő altalaji tűzcsapnál.

Májusban a Szent Anna utcai DN 100 mm-es KM PVC gerincvezetéken történt csőtörés.

Szeptember 17.-én a település vízellátását biztosító DN 300 acél gerincvezetéken kialakult kisebb csőtörést kellett javítani (kápolna magasságában zöldterületen húzódó szakaszon).

A legnagyobb vízveszteséget és kárt az október 17.-én a Tisza I. téren a templom előtt húzódó DN 200 mm-es KM PVC gerincvezeték törése okozta, amely egy vezetékszakasz repedése miatt alakult ki.

A szennyvízelvezető hálózaton az alábbi jelentősebb meghibásodások jelentkeztek:

2013 januárban és februárban egy-egy szivattyú-dugulás következett be a Rácski telepi szennyvíz átemelőben, de a szennyvízelvezetést a másik gép biztosítani tudta, elöntés nem történt.

2013. március 30.-án a Rácski telepi szennyvíz végátemelőben következett be jelentős üzemzavar. Az üzemzavart megelőző napok jelentős csapadék mennyisége és a felmelegedés miatt keletkezett olvadás a nagy vízgyűjtő területtel rendelkező Ördögárok vízhozamát jelentősen megnövelte.

A Nagykovácsi és Remeteszőlős települések között a beépítetlen területen lévő patak árterében húzódó DN 300 szennyvízcsatorna nagymennyiségű idegenvizet gyűjtött össze, ebben az időszakban, melyet a Rácski telep szennyvízátemelő rendszere nem tudott megfelelően kezelni. Ezzel párosult, hogy a kiterhelt telepen  dugulás következtében eltört és kiszakadt az egyik Flygt CP 3300-as szivattyú talpas könyöke, emiatt a szivattyú üzemképtelenné vált, a másik üzemi szivattyú eldugult, az átemelő üzemképtelenné vált és kiöntött.

A tartalék átemelő szivattyúja a megnövekedett terhelés hatására gépészeti meghibásodás következtében üzemképtelenné vált. A szennyvízet az FCSM Zrt. gépei tengelyen szállították a legközelebbi befogadó helyhez.

Az eseményt követően mindkét üzemi szivattyút fel kellett újítani.

Bizonytalan működést követően augusztusban a Rácski telepi átemelőben működő biofilter hibásodott meg, amelynek szükségessé vált a felújítása. A bűzpanaszok elkerülése érdekében az üzemeltető vegyszeradagolást alkalmazott a nyári időszakban.

A tavaszi elöntés következtében meghibásodott a Rácski telepi szennyvíz átemelő indukciós mennyiségmérője is, amelyet cserélni kellett.

Szeptember elején csőtörés következett be a Kossuth L. utcai DN200 UPONOR szennyvíz gerincvezetéken a 72. sz. ingatlannal szembeni szakaszon a csapadékvíz-elvezető zárt szelvény keresztezésében.

Ivóvíz ellátó rendszeren:

gerinc csőtörés	                      4 db

vízbekötés meghib. összesen         46 db

vízbekötés meghib. aknában          42 db

ebből: vízmérő előtt                        31 db

vízmérő után                        11 db

szivárgás aknában                             2 db

tűzcsap probléma                            25 db

ebből:

tűzcsap meghibásodás                    19 db

tűzcsap tolózár probléma  	           1 db

tűzcsap kitörés                                  1 db

tűzcsap hozzáférési akadály             4 db

közkút meghibásodás                       1 db

nyomásszabályozó meghib.              - db

szivattyú meghib.                              3 db

rendszer levegősödés                        1 db

ivókút	meghibásodás	                       - db

sziv. vezérlés meghibásodás            1 db

elektromos hiba                                1 db

vezérlés meghib.                               1 db

áramkimaradás	                       1 db

fagyott vízmérő	                       5 db

vízóra utáni vezeték meghib.            - db

adatkommunikációs hiba                  4 db

elfagyott vízbekötés	                       - db

vízhiány		                       - db

túltöltés		                       - db

Szennyvízelvezető rendszeren:

csőtörés	                   1 db (Kossuth L. u.72.-vel szemben)

dugulás elhárítás

hbcs		      23 db

kcs		      24 db

takart akna szintbehely.      - db

fedlap szintbehelyezés        - db

fedlap pótlás                       2 db

átemelők

Rácski telep           10 db (1 db vezérlés meghib.)

(2 db gépészeti meghib.)

(5 db szivattyú dugulás)

(2 db biofilter meghibásodás)

(1 db szv mennyiségmérő hiba)

Séta u.		          1 db (szivattyú dugulás miatt)

Nagykarbantartások

Évente zajlik a település tűzcsapjainak ellenőrzése, szükséges javítások utáni festése.

2013-ban a szakszervizek (Hawle Kft., Arad Hungária Kft.) bevonásával megtörtént a

nyomásszabályozók éves karbantartása. Tekintettel a Hawle gym. (összesen 5db)

nyomásszabályozók korára és ebből eredően műszaki állapotára a szakszerviz

javaslata alapján el kellett végezni ezek nagyjavítását.

Az üzemórák és az üzemeltető által külső szakértő bevonásával elvégzett rezgés-

vizsgálatok eredményének figyelembevételével szükségessé vált a Kálvária-dombi

nyomásfokozó gépházban működő nyomásfokozó egység szivattyúinak nagyjavítása,

melynek során megtörtént mindhárom szivattyú szükség szerinti csapágycseréje.

Ivóvíz ellátó rendszeren:

Vízmérők

758 db ütemezett vízmérőcserén kívül sor került:

86 db ütemezett mérőellenőrzésre

104 db rendkívüli mérőellenőrzésre

32 db hibás mérő cseréjére

6 db mérő leszerelésére

5 db mérő visszaszerelésére

12 db mérő leszerelése bevizsgálás céljából

5 db fagyott mérő cseréjére

3 db vízmérőhely javításra

szivattyú		                      3 db

tolózár	beépítés	                      - db

tolózár megszüntetés	                      - db

közkút	megszüntetés                        1 db

közkút áthelyezés                             - db

ivókút meghibásodás	                      - db

elektromos szekrények karb.            1 db

kommunikációs rendszer karb.         4 db

tűzcsapok:

javítás	        	                      15 db

csere felújítottra                     5 db

csere új tcs-ra                          - db

átépítés at-ról ff-re                  5 db

áthelyezés                               2 db

megszüntetés	                         - db

új beépítés	                         - db

tolózár javítás, csere               1 db

nyomáscsökkentő karb.                      2 alkalom

parkfenntartás		                   folyamatos

medence ürítés, tisztítás, töltés

évente 2 alkalom

Szennyvízelvezető rendszeren:

szivattyú javítás             5 db

térvilágítás karb.            1 db

parkfenntartás		    folyamatos

tisztított csatorna            3.810 fm

kamerás vizsgálat	    7 db, 700 m, 430 perc

szívótértisztítás	    50 alkalom

szennyvíz-iszap

szállítás                    51 m3

szennyvíz szállítás          1.785 m3

biofilter karb.		    1 alkalom

vezérlés karbantartás      1 alkalom

távfelügyeleti rendszer karb.   1 db

A víziközműveken elvégzett értéknövelő felújításokat és beruházásokat a 2013. évi Beruházási Terv teljesítéséről szóló jelentés tartalmazza.

KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK

Az utólagos csatlakozás díja, és a közműfejlesztési hozzájárulás az önkormányzathoz kerül befizetésre.

LÉTSZÁM

2013. dec. 15-én

vízvezetékszerelő				2 fő mellékfoglalkozású

ügyintéző                                                       1 fő

mellékfoglalkozású ügyintéző                       1 fő

mellékfoglalkozású műszaki vezető		1 fő

mellékfoglalkozású ügyvezető		1 fő

összesen:				5 fő

GAZDASÁGI ADATOK:

Árbevétel:

értékesítés:			339.404  eFt

támogatás:			  59.157 eFt

ebből:

állami:                          59.157 eFt

önkormányzati:            -           eFt

egyéb 			              60.115 eFt

összesen:       	          	            458.676 eFt

Kintlévőség:

Saját számlázásból 2014. 01. 31-én

határidőn túli: 		            36.959  eFt

határidőn belüli:	               2.374  eFt

összesen:		             39.333  eFt

Dijbeszedő Holding  2013.12.31.-én              68.953  eFt

Díjbeszedő Faktorház  2013.12.31.-én           39.363  eFt

Mindösszesen                      147.649  eFt

Költségek, ráfordítások:

értékesítés:			380.046  eFt

egyéb:				  77.816  eFt

összesen:		            457.862  eFt

Üzemi eredmény:				       814  eFt

ebből:

vízellátás			   -10.699  eFt

szennyvízelvezetés	  	    11.191  eFt

egyéb tevékenység		         322  eFt

Pénzügyi műveletek eredménye		         926  eFt

# Rendkívüli eredmény				   - 1.046  eFt

Adózás előtti eredmény			        694  eFt

Mérleg szerinti eredmény		                  -188  eFt

ÖSSZEFOGLALÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

# Üzemeltetési engedélyek, tulajdonviszonyok

A Kft még 1999-ben megkérte a belterületi csatornahálózat és a belterületi, valamint az északi és déli üdülőterület ivóvízhálózatának vízjogi üzemeltetési engedélyét, az érvényes engedélyek nevére történő átírását.

A környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását az átíráshoz megadta. A vízügyi hatóság többször kérte az engedélykérelem kiegészítését, aminek a Kft. minden esetben eleget tett.

A vízügyi hatóság 2002. áprilisában vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a község ivóvízhálózatának üzemeltetésére.

A KDV KTVF módosította Nagykovácsi községi ivóvízhálózata vízjogi üzemeltetési engedélyét (2006.07.24., KTVF: 42393/2006), melyben a korábban benyújtott  kérelmek egy részét figyelembe vette.

A kérelmekben szereplő további részekre vonatkozón a KDV-KTVF 2009. január 16-án adta ki az ivóvízhálózat vízjogi üzemeltetési engedély módosítását KTVF: 4100-1/2009 számon.

2008.11.21.-én kelt KTVF: 48460-3/2008. számú Határozatában a Felügyelőség kiadta Nagykovácsi nagyközség teljes szennyvízelvezető rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélyét.

Az egységes üzemeltetési engedély kiadását követően megvalósult szennyvizes beruházásokra a Kft megkérte az üzemeltetési engedélyt, amelyekre azonban nem kapott visszajelzést a KDV KTVF-től. Ezek a kérelmek az alábbiak voltak:

- Antónia u.-Sport u. szennyvízcsatorna rekonstrukció (kérelem 2011. október 6., száma: 89/2011 Nk)

- Tinódi utcai (Akácfa u.-Telki út között) szennyvízcsatorna rekonstrukció (kérelem 2012. október 5., száma: 108/2012 Nk)

- Kossuth L. u-ban üzemelő szennyvízhálózat bővítése (kérelem 2012. október 5., száma: 107/2012 Nk)

A Nagykovácsi Önkormányzat megbízásából 2008-ban kiviteli terv készült az alábbi csatornarekonstrukciós feladatokra vonatkozóan:

- Kossuth L. u. (117. sz.-Petőfi S. u. között) szennyvízcsatorna rekonstrukció

- Táncsics M. u. (Erdő u.-Táncsics M. u. 8. sz. között) szennyvízcsatorna rekonstrukció

- Kossuth L. u. 56. előtti szennyvízcsatorna szakasz átépítése

Figyelembe véve az érintett csatornaszakaszok akkori műszaki állapotát és az üzemeltetési problémákat - az Önkormányzat által lebonyolított közbeszerzési eljárást követően - 2008 év őszén megvalósultak a kivitelezési munkálatok, a vízjogi létesítési engedély kiadására azonban csak 2010. április 22.-én került sor.

A KDV KTVF 2013. október 10.-én kelt, KTVF: 47968-1/2013 számú levelében tájékoztatást kért az Önkormányzattól a fenti munkálatok állására vonatkozóan. Az Önkormányzat a szükséges tájékoztatást 2013. decemberében megküldte a Felügyelőség részére, a Kft pedig 2013. december 5.-én kelt, 138/2013 Nk. számon kérelmet nyújtott be a szennyvízhálózat egységes üzemeltetési engedélyének módosítására vonatkozóan a három csatornarekonstrukció figyelembevételével.

2012 őszén vette kezdetét a Séta utcai ivóvíz gerincvezeték átépítése a Dózsa Gy. u.-Táncsics M. u. közötti szakasszal (I. ütem). 2013 tavaszán megvalósult a II. ütem a Táncsics M. u. - Erdő u. között. A II. ütem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását követően a Kft. megkérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

A kérelem alapján a KDV KTVF 2013. augusztus 21.-én kelt, KTVF: 43438-1/2013 sz. Határozatában módosította a települési ivóvíz hálózat vízjogi üzemeltetési engedélyét.

#### Az ivóvíz minősége

2013. év során 24 db egyszerű kémiai, 25 db egyszerű bakteriológiai, 24 db biológiai,

2 db részletes kémiai és 12 db, a tározókból vett vízmintákra kémiai, bakteriológiai és biológiai jellemzőkre vonatkozó vizsgálatot végzett a Kft. megbízásából a DMRV Zrt. akkreditált laboratóriuma. A mintákat a Ponty utcai és a Kálvária dombi tározó medencékből, 21 esetben közintézmények kijelölt csapjaiból Kaszáló u. 18. óvoda és a Száva u. 7. óvoda és a Kossuth L. u.2-4. iskola konyhán lévő vízkivételi helyről és  az Amerikai Nemzetközi Iskola portájánál vették.

A mintavételi pontokat kijelölését a Kft. az ÁNTSZ munkatársával egyeztette és annak javaslatára jelölte ki.

A vizsgálati eredményekből megállapítható, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége jó.

##### Fogyasztók

A korábbi éveknek megfelelő ütemben épült be a Pók utca és Savanyító feletti területek. Az Északi korábban üdülőterületen az ingatlanok egy része lakóingatlanokká alakult, az ezzel kapcsolatos ügyintézéseket a Kft. ügyfélforgalmi irodája fennakadás nélkül bonyolította. A rendeletek szerint az Önkormányzat által kirótt jelentős mértékű talajterhelési díj hatására kis mértékben megnövekedett azon Felhasználók szennyvízcsatornára való kapcsolódása, amely utcákban kiépült a szennyvíz-elevezető rendszer. Az ügyfélforgalmi iroda a megfelelő tájékoztatással és gyors ügyintézéssel támogatta a közműves szennyvízhálózatra kapcsolódni kívánó ügyfeleket.

A Kft. a 2013. december 16-án a szolgáltatás átadásával elkészítette az akkor aktuális Felhasználói kimatatását, melyet átadott a szolgáltatás átvevő DMRV Zrt.-nek és az Önkormányzatnak.

|  | Nagykovácsi Viziközmű Kft 2013.12.17.-én nyilvántartott felhasználói ivóvíz szolgáltatás |  |
| --- | --- | --- |
|  | Főmérős felhasználó: | 3010 | db |  |
|  | Ebből közületi | 158 | db |  |
|  | Almérős felhasználó: | 132 | db |  |
|  | Ebből közületi | 22 | db |  |
|  | Összes felhasználási hely: | 3142 | db |  |
|  | Korlátozott felhasználók (12 fő és 1 db almérő) | 13 | db |  |
|  | Szünetelő felhasználási hely: | 160 | db |  |
|  | Locsolómérős felhasználási helyek: | 170 | db |  |

|  | Nagykovácsi Viziközmű Kft 2013.12.17.-én nyilvántartott felhasználói szennyvízelvezetési szolgáltatás |  |
| --- | --- | --- |
|  | Főmérős felhasználó: | 2002 | db |  |
|  | Ebből közületi: | 76 | db |  |
|  | Almérős felhasználó: | 131 | db |  |
|  | Ebből közületi | 22 | db |  |
|  | Összes felhasználó: | 2133 | db |  |

Számlázás, díjbeszedés

2012. év márciusától a mérők leolvasását, a számlák előkészítését, kézbesítését díjbeszedést a Díjbeszedő Zrt. végzi.

A Fogyasztói törzsállomány kezelése, a mérőállomány kezelése, a bekötési ügyintézés, mérőcserék, panaszok, műszaki problémák kivizsgálása és a műszaki ügyintézés a Kft. feladata volt.

A Kft. megalakulásától a 2012 év első negyedévéig végzett számlázási tevékenység kintlévőség kezelési feladatit a Kft. a 2013 év első felében kibocsátott ügyvédi felszólításokat követő további jogi tevékenységével külső ügyvédi irodát bízott meg. Az ügyintézés során a Kft. adatszolgáltatásával és az Ügyfélforgalmi irodán keresztül a fogyasztói kapcsolatok révén támogatta a behajtási tevékenységet.

A Kft. az év során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tett valamint benyújtotta a rendelkezések szerint a Működési engedély kérelmet a Hivatal felé.

Az engedélykérelmi eljárás a 2013. december 16.-i szolgáltatás átadással lezárásra került.

Hatósági ellenőrzések:

A Kft. szolgáltatási tevékenységét az év során egy esetben november 21-én ellenőrizte az ÁNTSZ. Az ellenőrzés során nem merült fel lényeges kifogás, egy esetben a helyszínen pótlásra került a Barack utcai nyomásfokozó gépház egy szellőzőjének rovarvédelmi szitaszövete, és pótlásra került egy fedlapon a zárást biztosító lakat.

# Ivóvízellátás

A víziközművek beépített kapacitása a jelenlegi igényeket ki tudja elégíteni. Kapacitás elégtelenségből származó vízhiány nem volt.

Vízmérők

Az év során 802 db  vízmérő cseréjére, felújítására, hitelesítésére és ellenőrzésére került sor.

A  758 db ütemezett vízmérőcserén kívül sor került:

86 db ütemezett mérőellenőrzésre

104 db rendkívüli mérőellenőrzésre

32 db hibás mérő cseréjére

6 db mérő leszerelésére

5 db mérő visszaszerelésére

12 db mérő leszerelése bevizsgálás céljából

5 db fagyott mérő cseréjére

3 db vízmérőhely javításra

A Kft. kizárólag „B” osztályú vízmérőt szerel be.

2013-ban 25 db locsolómérő átvételére került sor.

## Tűzcsapok

2013. év során az alábbi fontosabb beavatkozásokra került sor:

- 5 db tűzcsap cseréje felújított szerelvényre

- 5 db tűzcsap átépítése altalajiról föld feletti kivitelűre,

- 15 db tűzcsap javítás,

- 1 db tűzcsap előtti tolózár probléma elhárítása (kezelőszár beépítése)

- 2 db tűzcsap áthelyezés

- Meghibásodott, nem javítható tűzcsapok cseréje:

- Zsíroshegyi út (Bánya köznél) föld feletti tűzcsap

- Akácfa u. 24. altalaji tűzcsap

- Rákóczi F. u. 37. altalaji tűzcsap

- Táncsics M. u. 10. altalaji tűzcsap

- Árvácska u. 14. föld feletti tűzcsap

- Víziközmű beruházás keretében az alábbi altalaji tűzcsapok épültek át föld felettire:

- Kossuth L. u. 2.-4.

- Kossuth L. u. 6/b (Kastély köz)

- Kossuth L. u. 34.

- Kossuth L. u. 41.

- Kossuth L. u. 48.

- Javított tűzcsapok: Kossuth L. u. 125. (kitörték), Puskin u. 15., Puskin u. 31., Akácfa köz 2., Tompa M. u. 3., Táncsics köz 9., Kossuth L. u. 48., Dózsa Gy. u. 2., Nagyszénás u. 29., Eötvös u. 1., Mecsek u. 34., Ady E. u. - Pók u. sarok, Cseresznye u. 18., Gyümölcs u. 12., Kolozsvár tér 9.

- Tűzcsap áthelyezések: Szent A. u. 14. és Séta u. 9. elől a Táncsics M. u. - Séta u. sarokra (Séta u.-i vízrekonstrukciós beruházás keretében)

- Tűzcsapok előtti elzáró szerelvény problémák elhárítása: Ady E. u. - Pók u. sarok (kezelőszár csere)

2013-ban megtörtént a tűzcsapok vonatkozó rendeletek szerinti ellenőrzése, a feltárt hibák, hiányosságok javítása.

A tűzoltóság számára a Kft biztosította helyi ügyeletesének éjjel nappali elérhetőségét.

Közkutak, ivókutak

A Templom köz elején meghibásodott a közkút, melyet üzemeltető megszüntetett.

Víztározók és nyomásfokozók

A tartályok előírt, évi kétszeri fertőtlenítő tisztítása megtörtént.

Vízveszteség

A Kft. a vásárolt ivóvíz mennyiségének  68 %-át értékesítette 2013 évben.

A technikai veszteséget csökkenti a túltöltés elleni távfelügyelet, a Kft. vizsgálja a tűzcsapokat és a közkutakat, a szivárgásokat megszüntette.

A nyomáscsökkentett, nyomásmenedzsmenttel szabályozott területeken a fogyasztók ellátása megfelelően biztosított, emellett a rejtett, apró, nehezen felderíthető meghibásodásokon a kisebb nyomás miatt kisebb vízveszteség keletkezik. A 2007. évben bevezetett nyomáscsökkentéses módszer a veszteség csökkentésre jónak bizonyult az ezt követő években a vízveszteség csökkenésén értékelhető volt ennek hatása.

Az észlelt csőtöréseket, a házi bekötések hibáit a Viziközmű Kft. azonnal kijavíttatja.

A Kft. több esetben átfogó vezetékellenőrzést hajtott végre az év során az értékesítési különbözet csökkentésére, esetleges hibahelyek feltárására.

- Átfogó ellenőrzés történt a lakatlan területű gyümölcsösben, ahol az acél DN 300 ivóvízvezeték húzódik 1,5 km –t meghaladó hosszban.

- A bejárásos ellenőrzésen felül szakcég által végzett kolerátoros mérés is történt a 1,5 km –es szakaszon.

- Ellenőrzésre kerültek a csomópontok, leürítők, ezen a területen.

- Ellenőrzésre került a nyomásmenedzsmenttel szabályozott zónák működése

- Az ellenőrzéshez külső szakcég is bevonásra került.

- Egy esetben a kolerátoros vizsgálat ezen a területen (Gyümölcsösben) feltárt hibahelyet, mely megjavítása azonnal megtörtént a vízelfolyás nem volt jelentős mértékű.

-	A teljes területen belül is megtörtént a csomóponti aknák és szerelvények ellenőrzése új, tételes, fényképezéses módszerrel való vizsgálata, dokumentálása.

-	A Kft a bejelentett meghibásodások elhárítását a vízfolyás megszüntetésével azonnal megkezdte, a vízszolgáltatást  négy órán belül visszaállította.

-	A mérőcseréket követően ellenőrzésre, vizsgálatra kerültek az ívóvízmérők az esetleges visszaélések utólagos felderítésére. Részben külső szakcég bevonásával utólagos pontosságellenőrzés történt, a kiszűrt mérők szerkezeti vizsgálata került elvégzésre.

A 150 db vízmérő vizsgálatának eredménye képen egy esetben volt kimutatható jelentősnek mondható 25-30% negatív mérési hiba. Ezen mérő szerkezeti vizsgálatra került, de a mérés hibájának okaként nem volt kimutatható az illetéktelen beavatkozás. A szétszerelt mérők fényképezéssel dokumentálásra kerültek.

###### Szennyvízelvezetés

Szennyvíz elvezető rendszer jelentősebb meghibásodásai

dugulás elhárítás

hbcs		     23 db

kcs		     24 db

nyomócső törés (Kossuth L. u. 72.-vel szemben)	       1 db

átemelők

Rácski telep              10 db (1 db vezérlés meghib.)

(1 db gépészeti meghib.)

(5 db szivattyú dugulás)

(2 db biofilter meghibásodás)

(1 db szv mennyiségmérő hiba)

Séta u.		             1 db (szivattyú dugulás miatt)

Csatornahálózat

A csatornarekonstrukciókat, felújításokat a Kft. azokon a helyeken javasolta soron kívül végrehajtani, ahol rendszeres dugulási problémák miatt elöntések, vagy bűzpanaszok jelentkeznek, egyéb esetekben a csatorna állapotának függvényében, az útfelújításokat megelőzően javasolta ütemezni a szükséges beavatkozásokat.

Így került sor a Séta utcai útpálya felújítást megelőzően a szükséges beavatkozások elvégzésére a Táncsics M. u. - Erdő u. közötti szakaszon, ahol négy db tisztítóidom épült át nagyobb átmérőjűre.

Szennyvízátemelő telepek

2003. tavaszán, a szennyvíz átemelő telepeken üzembe kiépültek szaghatást csökkentő berendezések, biofilterek. Elkészült a Rácski telepi műtárgyak felújítása, átalakítása, légmentes lezárása, melyek  jelentősen csökkentették a lakossági panaszok számát.

2013-ban egy jelentős meghibásodás alakult ki a Rácski telepi átemelőben. Az egyik szivattyú dugulása a talpaskönyök töréséhez vezetett. Tekintettel arra, hogy a másik két szivattyú (egyik üzemi, a másik tartalék) is eldugult kiöntött az átemelő. A szennyvizet célgépek segítségével kellett a fővárosi hálózatba beszállítani.

A Rácski telepen üzemelő biofilter berendezés több bizonytalanságot követően leállt, szükségessé vált a felújítása. A nyári időszakban az üzemeltető vegyszer adagolásával próbálta a szaghatások keletkezését megakadályozni.

Az előzőekben említett elöntés következtében bizonytalanul működött, majd meghibásodott a Rácski telepi szennyvíz mennyiségmérő műszer, amelyet cserélni kellett.

Beruházások, értéknövelő felújítások

A 2013. évi Beruházási Terv teljesítéséről szóló jelentést a melléklet tartalmazza.

Elvégzett fontosabb feladatok:

2013-ban befejeződött a Séta utcai ivóvíz gerincvezeték átépítése (II. ütem). Épült összesen (I. + II. ütem) 423,4 m DN 100 KPE vezeték a házi bekötések átkötésével az új vezetékre.

Az Önkormányzat által a Séta utcában tervezett útpálya felújítást megelőzően megtörténtek a szükséges beavatkozások 4 db tisztítóidom épült át nagyobb átmérőjűre a szennyvízelvezető hálózaton elősegítve ezzel a megfelelő hozzáférés lehetőségét tisztítás, karbantartás, vizsgálat céljából.

A Zsíroshegyi út és a felszíni vízelvezetés kiépítése nem tette lehetővé a Kálvária-dombi víztározók leürítő vezetékének átkötését a szennyvízelvezető rendszerről a felszíni vízelvezető rendszerre, ezért ezt a vízmű telep környezete felszíni vízelvezetésének rendezése során kell megoldani.

2012-ben elkészült a medencék leürítésének végleges megoldására vonatkozó kiviteli terv, amelynek vízjogi létesítési engedélyét 2013. január 30.-án adta ki a KDV KTVF (száma KTVF: 7503-1/2013), ezzel lezárult a tervezési feladat.

Az Önkormányzat 2009-ben elkészíttette a Lombos utcai útépítés egyesített tervdokumentációját. Az útépítést megelőzően, a Lombos utcai telekrendezésekhez kapcsolódóan szükségessé vált a viziközművek rendezése is. Az erre vonatkozóan 2012-ben elkészült kiviteli tervdokumentációra a KDV KTVF 2012. december 18.-án kiadta a létesítési engedélyt (száma KTVF: 47794-14/2012).

További tervezési feladat volt 2012-ben a Nagyszénás utcában egy ivóvízvezeték szakasz megépítése a körvezetékesítés, ezáltal az ellátás biztonságának növelése érdekében. A kiviteli terv 2012. december 6.-án kapott létesítési engedélyt KTVF:47792-10/2012 számon.

A fenti két feladat lezárása, a tervezői végszámla benyújtása 2013-ban történt meg.

A Kft javasolta az Önkormányzat felé az altalaji tűzcsapok ütemezett átépítésének megkezdését föld feletti kivitelűre. Ennek eredményeképpen 2013-ban 5 db altalaji tűzcsap átépítése történt meg a Kossuth L. u.-ban (2.-4., 6/b, 34., 41. és 48. sz. ingatlanok előtt).

2009-ben az Önkormányzat megbízást adott ki egy szaktervező cég részére egy saját, mélyfúrású ivóvíz kút kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére.

Az engedélyeztetés során 2010-ben a Vízügyi Igazgatóság egy kiegészítő tanulmány elkészítését írta elő, amely elkészült és benyújtásra került a hatóság felé.

A létesítési engedély kiadása 2011-ben megtörtént, a kútfúrás kivitelezés pályáztatása 2013 január elején történt meg közbeszerzési eljárás keretében. A kútfúrás 2013 tavaszán vette kezdetét, de műszaki havária esemény miatt a projekt befejeződött, a kivitelező levonult a munkaterületről.

A Rácski telepen bekövetkezett üzemzavart követően szükségessé vált a 2db Flygt CP 3300 HT üzemi szivattyú felújítása.

A Rácski telepen megtörtént a bizonytalan üzemű BIOTON biofilter felújítása, majd 2013 decemberében a meghibásodott mennyiségmérő műszer cseréje.

Sorozatos dugulások miatt 2013 márciusában át kellett építeni a Szegfű u. 36. sz. ingatlan elleneséses szennyvíz házi bekötővezetékét.

A Kft. 2013. december 16.-n az előírásoknak megfelelően, üzemképes állapotban adta át a víziközművek üzemeltetését a DMRV Zrt.-nek.  Az átadott dokumentumokról, kimutatásokról, térképekről, leírásokról, nyilvántartásokról másolatot biztosított az Önkormányzat részére.  A DMRV Zrt. az átadott művekkel és dokumentációval kapcsolatos kifogást nem jelzett.

melléklet:

- Jelentés a Nagykovácsi Viziközművek 2013. évi Beruházási tervének teljesítéséről